Сводные данные об аварийных отключениях в 2018 году в сетях ООО «КЭСК»

|  | аварийные отключения | потребитель | причина аварии | мероприятия по устранению аварии | внеплановые отключения | потребитель | причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата откл. | дата вкл. |  |  |  | дата откл. | дата вкл. |  |  |
| январь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| февраль | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| март | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| апрель | - | - |  |  |  | 11.04.18 | 11.04.18 | население ул. Запрудная, ул. 8 Марта | отключение фид.10,11,12 ТП-7 вследствие к.з. в муфте кабеля (талые воды), произведена замена муфты |
| май | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| июнь | - | - |  |  |  | 27.06.18 | 27.06.18 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ООО «Камен- ный пояс» | Отключение яч. №12 РП-5 и яч. 19 РП-6 вследствие к.з. в кабельной муфте, стоявшего на х.х. кабеля. Переведены на основное питание |
| июль | - | - |  |  |  | 11.07.18 | 11.07.18 | УКЗ-3 ЛПУ МГ «Уралтрансгаз» | Разрушение 2-х изоляторов (гроза). Замена изоляторов на ВЛ. |
| август | - | - |  |  |  | 21.08.18 | 21.08.18 | КТПН-бойлерн. ООО «Перспектива» | Выгорание разделки на разъедини -теле вследствие накида на провода работниками «Ростелекома» . |
| сентябрь | - | - |  |  |  | 10.09.18 | 10.09.18 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз» | Отключение ВЛ-10 кВ яч.20 РП-6 вследствие обрыва провода от изолятора (дождь, ветер) |
|  | - | - |  |  |  | 18.09.18 | 18.09.18 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз» | Отключение ВЛ-10 кВ яч.20 РП-6, к.з. по фазе «В» ВЛ, вследствие попадания животного (белки) на силовой трансформатор СНТ «Ручеек» на стороне 10 кВ |
| октябрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ноябрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| декабрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | внеплановых отключений 6. |  |  |