Сводные данные об аварийных отключениях в 2019 году в сетях ООО «КЭСК»

|  | аварийные отключения | потребитель | причина аварии | мероприятия по устранению аварии | внеплановые отключения | потребитель | причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата откл. | дата вкл. |  |  |  | дата откл. | дата вкл. |  |  |
| январь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| февраль | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| март | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| апрель | - | - |  |  |  | 01.04.19 | 01.04.19 | ООО «Каслинский завод архитектурно –художествен. литья» | Отключение яч. № 9 ГПП-110/10 кВ вызвано повреждением кабеля 10 кВ «яч. №9 ГПП – РП-14 ООО «КЗАХЛ»», вследствие К.З. у потребителя в РП-14 при проведении профилактических работ электротехническим персоналом ООО «КЗАХЛ» |
| май | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| июнь | - | - |  |  |  | 25.06.18 | 25.06.18 | Яч. № 14: ИК-21; ООО «Каменный пояс»; ООО «Уралтрансгаз»; Т2-Мобайл, Яч. № 20: ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; Яч. № 18: МУП «Водоканал»; Яч. № 5: ТП ОСГ МУП «Водоканал»; Яч. № 13: МКД 1Мая 37, Юрищев | Отключение п/ст РП-6 яч.№ 22 вызвано повреждением кабеля РП-5 яч. № 9 - РП-6 яч. 22 при штормовой погоде, вследствие нарушения изоляции по причине старения кабеля. |
|  |  |  |  |  |  | 25.06.19 | 25.06.19 | ф/х Трикоз | К.З. по фазе «В» в КТПн - ф/х Трикоз вызвано попаданием крысы на нижние губки предохранителя в трансформаторе КТПн |
|  |  |  |  |  |  | 26.06.19 | 26.06.19 | МКД ул. 1 Мая, 37; Юрищев. | Отсутствие электроснабжения потребителей вызвано отключением масляного выключателя вследствие срабатывания защиты, из-за неисправности привода масляного выключателя. |
| июль |  |  |  |  |  | 01.07.19 | 01.07.19 | СНТ «Ручеёк» | Подгорание контактов электросчётчика коммерческого учёта электроэнергии на ТП потребителя СНТ «Ручеёк». |
|  | - | - |  |  |  | 12.07.19 | 12.07.19 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; ЛПУ МГ «Уралтрансгаз»; | Отключение ВЛ вызвано обрывом провода на металлической опоре, стоящей на болоте, вследствие короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (при штормовом ветре) |
|  | - | - |  |  |  | 14.07.19 | 14.07.19 | ООО «Ж.Д.«Партнёр», Адм.КГП (охрана котельной) | Отключение кабеля «ТП-6 - РП -3 яч.18» вызвано коротким замыканием в кабельной разделке трансформатора ТМ-61 ТП-6 по причине старения кабеля. |
| август | - | - |  |  |  | 18.08.918 | 18.08.19 | Яч.№ 14: ИК-21; ООО «Каменный пояс»; ООО «Уралтрансгаз»; Т2-Мобайл, Яч. № 20: ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; Яч. № 18: МУП «Водоканал»; Яч. № 5: ТП ОСГ МУП «Водоканал»; Яч. № 13:МКД 1Мая 37 | Отключение яч.19 (ввод) РП-6 вызвано срабатыванием защиты по причине отключения яч. 20, вследствие штормовой погоды (сильная гроза, ливень с штормовыми порывами ветра) |
| сентябрь | - | - |  |  |  | 02.09.19 | 02.09.19 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз», МУП Водоканал | Отключение вводной ячейки РП-6 вследствие падения дерева на ВЛ «РП-6 - АБЗ» при штормовом порыве ветра. |
|  |  |  |  |  |  | 06.09.19 | 06.09.19 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз», МУП Водоканал | Отключение РП-6 яч. 19 (ввод) вызвано повреждением кабеля «РП-5 яч. 12 - РП-6 яч. 19», вследствие нарушения изоляции при продолжительных ливнях (по причине старения кабеля) |
|  |  |  |  |  |  | 19.09.19 | 19.09.19 | ИК – 21, СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз», | На пролёт ВЛ «РП-6 - ИК-21» от 4-ой опоры упало дерево при штормовом порыве ветра в ливневую погоду, с 1-ой опоры ВЛ «РП-6 - ф/х Трикоз» сорвало изоляторы. |
| октябрь | - | - |  |  |  | 14.10.19 | 14.10.19 | к.ф.х Трикоз, | Отключение КТПн ф/х Трикоз вызвано проникновением мышей на губки изолятора. |
| ноябрь | - | - |  |  |  | 08.11.19 | 08.11.19 | СНТ «Надежда», СНТ «Ручеек», к.ф.х Трикоз, ЛПУ МГ «Уралтрансгаз» | Отключение ВЛ 10 кВ «РП-6 – ф/х Трикоз» вследствие перехлёста проводов при штормовом ветре. |
| декабрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | внеплановых отключений 13. |  |  |