Сводные данные об аварийных отключениях в 2021 году в сетях ООО «КЭСК»

|  | аварийные отключения | потребитель | причина аварии | мероприятия по устранению аварии | внеплановые отключения | потребитель | причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата откл. | дата вкл. |  |  |  | дата откл. | дата вкл. |  |  |
| январь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| февраль | - | - |  |  |  | 23.02.21 | 23.02.21 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А ЛПУ МГ «Уралтрансгаз»; | Отключение электроэнергии произошло вследствие перехлёста проводов ВЛ-10 кВ в штормовую погоду (штормовой ветер) |
|  |  |  |  |  |  | 24.02.21 | 24.02.21 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А ЛПУ МГ «Уралтрансгаз»; | Отключение электроэнергии вызвано перехлёстом проводов ВЛ-10 кВ при штормовом ветре. |
| март | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| апрель | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| май | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| июнь | - | - |  |  |  | 09.06.21 | 09.06.21 | КНС № 3; МКД Революции 10; ПАО «Челиндбанк»; УФК, ГНИ, прокуратура. ИК-21,ООО «Каменный пояс»; УКЗ-3 «Уралтранс-газ»; Т2-МОБАЙЛ. ф/х Трикоз, СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз». КТП объединённой насосной ОСГ (очистные города) МУП «Водоканал», ТП ОСГ (МУП Водоканал"), МКД 1 Мая 37, Юрищев | Отключение электроснабжения потребителей произошло вследствие механического повреждения кабеля 10 кВ «ГПП-110/10 кВ яч. № 31 - РП-5 яч. № 7», проложенного в земле в лотке, при несогласованных работах сторонней организации за территорией предприятия ООО «КЭСК» |
|  |  |  |  |  |  | 28.06.21 | 28.06.21 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз». | Отключение ВЛ 10 кВ «РП-6 -ф/х Трикоз» вызвано необходимостью отключения ВЛ 10 кВ СНТ «Ручеёк» для устранения неисправности у потребителя |
|  |  |  |  |  |  | 28.06.21 | 29.06.21 | СНТ «Ручеёк» | Отсутствие одной фазы и искрение в ВР на опоре ВЛ СНТ «Ручеёк» вызвано пробоем поворотного изолятора фазы «А» ВР при штормовом ветре |
| июль |  |  |  |  |  | 15.07.21 | 15.07.21 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз»; | Отключение ВЛ 10 кВ «РП-6 - ф/х Трикоз» вызвано повреждением концевой разделки кабеля при переходе ВЛ на КЛ под высоковольтной линией и дорогой к СНТ |
| август | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | - | - |  |  |  | 28.09.21 | 28.09.21 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз». | Отключение электроэнергии вызвано перехлёстом проводов ВЛ-10 кВ при штормовом ветре. |
| октябрь | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь | - | - |  |  |  | 24.11.21 | 24.11.21 | ф/х Трикоз, СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз». | Отключение ВЛ 10 кВ «РП-6 - ф/х Трикоз» вызвано повреждением изоляции кабеля при переходе под ВЛ 110 кВ, возле 37-ой опоры ВЛ 10 кВ, вследствие несогласованных с ООО «КЭСК» работ на линии 110 кВ организацией «Россети» |
| декабрь | - | - |  |  |  | 22.12.21 | 22.12.21 | КНС № 3; МКД Революции 10; ПАО «Челиндбанк»; УФК, ГНИ, прокуратура. ИК-21,ООО «Каменный пояс»; УКЗ-3 «Уралтранс-газ»; Т2-МОБАЙЛ. ф/х Трикоз, СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз». КТП объединённой насосной ОСГ (очистные города) МУП «Водоканал», ТП ОСГ (МУП Водоканал"), МКД 1 Мая 37, Юрищев | Отключение яч. № 3 ГПП -110/10 кВ от токовой отсечки произошло по причине отгорания шлейфа на опоре № 1 при переходе с КЛ-10 кВ на ВЛ – 10 кВ |
| Итого: |  |  |  |  | внеплановых отключений 9 |  |  |